Блок редукции, контроля и отключений используется для регулировки давления второй ступени, контроля входного и выходного давления потребителей в магистралях газопровода и своевременного отключения потребителей от магистралей медицинских газов.

* Регулировка давления медицинских газов на конечные устройства;
* Контроль давления во входных и выходных линиях;
* Система звуковой и световой аварийной сигнализации;
* Отключение выходных линий от магистрали источника;
* Защита конечных устройств от возможных загрязнений из магистральных трубопроводов;
* Защитный клапан в выходе линий;
* Цифровые манометры давления высокого разрешения для быстрого обнаружения утечек;
* Два типа установки: настенный и скрытого монтажа;
* Фильтрация: 100 µm;
* До 3-х контролируемых линии подачи газов;
* Давление газов на вхoдах: 0,6 - 0,9 мРa;
* Давление газов в выходах: 0,4 - 0,8мРа;
* Отклонение давления подачи газов на выходах: <30 кРa.